Государственный комитет по энергосбережению

Национальная Академия Наук Украины

Институт технической теплофизики

# ДП «Укртрансгаз»

Открытое Акционерное Общество «Рассвет»

КОГЕНЕРАЦИЯ:

БАЗОВЫЕ СХЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ТРАНСПОРТА ГАЗА

Киев-Запорожье

Август 1999

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… | 3 |
| 1. Общие принципы построения когенерационных схем… | 5 |
| 2. Проект № 1. Когенерационная установка на базе водогрейного котла с использованием ГТУ ………………….. | 9 |
| 2.1. Общая характеристика……………………………………………………... | 9 |
| 2.1.1. Назначение установки …………………………………………………… | 9 |
| 2.1.2. Состав основного оборудования………………………………………… | 9 |
| 2.1.3. Выбранная электрическая мощность установки и обеспечение частичных тепловых нагрузок ……………………….………………………… | 9 |
| 2.2. Технологическая схема и работа когенерационной установки ……….... | 10 |
| 2.3. Технические данные когенерационной установки ………………………. | 14 |
| 2.3.1. Сведения об основном энергооборудовании …………………………... | 14 |
| 2.3.2. Энергетические характеристики когенерационной установки ...……... | 15 |
| 2.4. Экономические характеристики когенерационной установки …………. | 17 |
| 2.4.1. Капитальные затраты ……………………………………………………. | 19 |
| 2.4.2. Себестоимость отпускаемой электроэнергии ………………………….. | 19 |
| 2.4.3. Срок окупаемости капиталовложений …………………………………. | 20 |
| 3. Проект № 2. Энергетическая надстройка котельной на базе газопоршневого двигатель генератора…………………. | 22 |
| 3.1. Общая характеристика ……………………………………………………. | 22 |
| 3.1.1. Назначение установки …………………………………………………… | 22 |
| 3.1.3. Выбранная электрическая мощность и работа установки …………….. | 22 |
| 3.2. Характеристики оборудования ……………………………………………. | 24 |
| 3.3. Технико-экономические характеристики энергетической надстройки ... | 24 |
| 4. Проект № 3. Парогазовая когенерационная установка для централизованного теплоснабжения, промышленности и транспорта газа ……………………………. | 27 |
| 4.1. Общая характеристика ……………………………………………………. | 27 |
| 4.1.1. Назначение установки …………………………………………………… | 27 |
| 4.1.2. Состав основного оборудования ………………………………………. | 27 |
| 4.2. Технологическая схема ……………………………………………………. | 27 |
| 4.3. Энегретические показатели парогазовой когенерационной установки ... | 31 |
| 4.4. Экономические показатели парогазовой когенерационной установки ... | 32 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………. | 34 |

## Введение

В настоящем разделе “Проекта” излагаются пути, схемы и возможности практической реализации когенерационных технологий в области теплоснабжения, газоперекачки и других отраслях производства, связанных со сжиганием газообразного топлива, генерацией и преобразованием теплоты. Как уже неоднократно отмечалось, основной целью применения когенерации является повышение эффективности использования теплоты топлива, т.е. снижение потерь теплоты в окружающую среду при выработке таких продуктов, как теплота, электроэнергия, механическая энергия. Эта цель достигается путем объединения по сути различных технологических процессов производства указанных видов энергии в единый технологический процесс.

Получаемый выигрыш (экономический эффект) зависит от большого числа факторов, таких как выбранная схема когенерационной установки, состав и стоимость необходимого оборудования, электрические и тепловые режимы работы установки, в том числе суточный и годовой графики изменения тепловых и электрических нагрузок, цены на топливо и энергию, технические характеристики применяемого оборудования и т.п.

Естественно, что при таком обилии факторов, влияющих на характеристики когенерационной установки, каждый проект должен быть индивидуальным, а его максимальная эффективность должна обеспечиваться за счет оптимального выбора схем, оборудования и его характеристик в условиях действующих цен на оборудование и энергоносители. Тем не менее, существуют некоторые общие принципы создания когенерационных схем и общие подходы в выборе оборудования, которые необходимо соблюдать для обеспечения максимально высоких экономических показателей когенерационной установки. Эти принципы и рекомендации сформулированы на основе всестороннего исследования процессов, происходящих в когенерационных установках различного типа. Методы и результаты исследований опубликованы в журнале «Пром. теплотехника» за 1997-1998 г.г. В следующем разделе изложены практические рекомендации, которые необходимо использовать при создании когенерационных установок.

Далее рассматриваются базовые схемы, когенерационных установок, приводятся их технико-экономические показатели, указываются области применения и масштабы использования когенерационных технологий в различных отраслях теплоэнергетики.